# ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

# ИЗОЛЯТОРЫ ПОЛИМЕРНЫЕ ОПОРНЫЕ

# НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ

# НА НАПРЯЖЕНИЕ 6-220 КВ

Общие технические условия

Издание официальное

ГОССТАНДАРТ  РОССИИ

Москва

# Предисловие

1.Разработан ОАО «Научно-исследовательский институт  при передаче электроэнергии постоянным током высокого напряжения» и ГУП «Всероссийский электротехнический институт им. В.И. Ленина»

внесен  Техническим комитетом по стандартизации ТК 37 «электрооборудование для передачи и распределение электроэнергии»

2.  Принят и введен в действие Постановлением Госстандарта России от 10 июня 2003 г. № 193-ст

3. ВВеден впервые

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения Госстандарта России

# Содержание

| 1 |  | Область применения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |  | Нормативные ссылки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 3 |  | Определения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
| 4 |  | Классификация, основные параметры и размеры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
| 5 |  | Общие технические требования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
| 6 |  | Требования безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |
| 7 |  | Правила приемки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |
| 7.1 |  |  | Приемосдаточные испытания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |
| 7.2 |  |  | Квалификационные (приемочные) испытания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
| 7.3 |  |  | Периодические испытания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |
| 7.4 |  |  | Типовые испытания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |
| 8 |  | Методы испытаний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |
| 8.1 |  |  | Электрические испытания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |
| 8.2 |  |  | Испытания на трекингоэрозионную стойкость |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |
| 8.3 |  |  | Испытания по определению уровня радиопомех |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 |
| 8.4 |  |  | Испытания на дугостойкость |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 |
| 8.5 |  |  | Механические испытания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 |
| 8.6 |  |  | Испытания на термомеханическую стойкость и проникновение воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 |
| 8.7 |  |  | Испытания на стойкость к воспламеняемости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |
| 8.8 |  |  | Проверка размеров и массы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |
| 8.9 |  |  | Проверка качества и границ раздела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |
| 8.10 |  |  | Проверка показателей надежности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 |
| 9 |  | Транспортирование и хранение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 |
| 10 |  | Гарантии изготовителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 |
|  | Приложение А |  |  | Паспорт и руководство по эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |
|  | Приложение Б |  |  | Последовательность и объем приемосдаточных испытаний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |
|  | Приложение В |  |  | Последовательность и объем квалификационных (приемочных) испытаний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 |
|  | Приложение Г |  |  | Последовательность и объем периодических испытаний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 |
|  | Приложение Д |  |  | Материалы, используемые для изготовления арматуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 |
|  | Приложение Е |  |  | Дополнительные указания по проведению испытаний при искусственном загрязнении и увлажнении (приложение напряжения способами ПД и ПТД) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 |
|  | Приложение Ж |  |  | Рекомендуемый режим циклов испытаний на термомеханическую прочность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 |
|  | Приложение И |  |  | Методика измерения параллельности и эксцентриситета торцевых поверхностях фланцев, углового отклонения крепежных отверстий фланцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 |
|  | Приложение К |  |  | Методика испытаний на надежность при воздействии, имитирующих климатические, механические и электрические эксплутационные нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 |
|  | Приложение Л |  |  | Эскизы образцов для определения адгезии защитной оболочки к изоляционному телу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |
|  | Приложение М |  |  | Методика испытания на дугостойкость |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 |
|  | Приложение Н |  |  | Методика определения класса гидрофобности защитной оболочки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 |
|  | Приложение П |  |  | Методика испытаний на диффузию воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |
|  | Приложение Р |  |  | Библиография |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИЗОЛЯТОРЫ ПОЛИМЕРНЫЕ ОПОРНЫЕ

НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ НА НАПРЯЖЕНИЕ 6-220 кВ

Общие технические условия

Support  polymeric  outdoor  insulators for voltage 6-220 кV

General specifications

Дата введения 2004-01-01

### Область применения

Настоящий стандарт распространяется на опорные полимерные изоляторы наружной установки (далее- изоляторы), предназначенные для изоляции и крепления токоведущих частей в электрических аппаратах и распределительных устройствах (РУ) электрических станций и подстанций переменного тока напряжением 6–220 кВ частотой до 100 Гц.

### Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 9.307-89 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия цинковые горячие. Общие требования и методы контроля

ГОСТ 12.2.007.0-75* Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.2.007.3-75 Система стандартов безопасности труда. Электротехнические устройства на напряжение свыше 1000 В. Требования безопасности

ГОСТ 15.309-98 Система разработки и поставки продукции на производство. Испытания и приемка  выпускаемой продукции. Основные положения

ГОСТ 380-94 Сталь углеродистая обыкновенного качества. Марки

ГОСТ 977-88 Отливки стальные. Общие технические условия

ГОСТ 1033-79 Смазки, солидол жировой. Технические условия

ГОСТ 1414-75 Прокат из конструкционной стали высокой обрабатываемости резанием. Технические условия

ГОСТ 1133-71 Сталь кованная круглая и квадратная

ГОСТ 1414-75 Прокат из конструкционной стали высокой обрабатываемости резаньем. Технические условия

ГОСТ 1516.2-97 Электрооборудование переменного тока на напряжение 3 кВ и выше. Общие методы испытаний электрической прочности изоляции

ГОСТ 1516.3-96 Электрооборудование переменного тока на напряжение от 1 до 750 кВ. Требования к электрической прочности изоляции

ГОСТ 1583-93 Сплавы алюминиевые литейные. Технические условия

ГОСТ 2590-88 Прокат стальной горячекатаный круглый. Сортамент

ГОСТ 2591-88 Прокат стальной горячекатаный квадратный. Сортамент

ГОСТ 4543-71 Прокат из легированной конструкционной стали. Технические условия

ГОСТ 5781-82 Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций. Технические условия

ГОСТ 5959-80 Ящики из листовых древесных материалов неразборные для грузов массой до 200 кг. Общие технические условия

ГОСТ 6267-74 Смазка ЦИАТИМ-201. Технические условия

ГОСТ 6433.3-71 Материалы электроизоляционные твердые. Методы определения электрической прочности при переменном напряжении (частоты 50 Гц) и постоянном напряжении

ГОСТ 9142-90 Ящики из гофрированного картона. Общие технические условия

ГОСТ 9396-88 Ящики деревянные многооборотные. Общие технические условия

ГОСТ 9920-89 (МЭК 694-80, МЭК 815-86) Электроустановки переменного тока на напряжение от 3 до 750 кВ. Длина пути утечки внешней изоляции

ГОСТ 10390-86 Электрооборудование на напряжение свыше 3 кВ. Методы испытаний внешней изоляции в загрязненном состоянии

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов

ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды

ГОСТ 15543.1-89 Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам

ГОСТ 15846-2002 Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и труднодоступные районы. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение

ГОСТ 17412-72 Изделия электротехнические для районов с холодным климатом. Общие технические условия

ГОСТ 17512-82 Электрооборудование и электроустановки на напряжение 3 кВ и выше. Методы измерения при испытаниях высоким напряжением

ГОСТ 18321-73 Статистический контроль качества. Методы случайного отбора выборок штучной продукции

ГОСТ 20074-83 Электрооборудование и электроустановки. Метод измерения характеристик частичных разрядов

ГОСТ 21140-75 Тара. Система размеров

ГОСТ 22261-94 Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия

ГОСТ 23216-78 Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, временная противокоррозионная защита, упаковка. Общие требования и методы испытаний

ГОСТ 23706-93 (МЭК 51-6-84) Приборы аналоговые показывающие электроизмерительные прямого действия и вспомогательные части к ним. Часть 6. Особые требования к омметрам (приборам для измерения полного сопротивления) и приборы для измерения активной проводимости

ГОСТ 26093-84 Изоляторы керамические. Методы испытаний

ГОСТ 26196-84 (МЭК 437-73) Изоляторы. Метод измерения индустриальных радиопомех

ГОСТ 26358-84 Отливки из чугуна. Общие технические условия

ГОСТ 26838-86 Ящики и обрешетки деревянные. Нормы механической прочности (до 100 кг)

ГОСТ 28779-90 Материалы электроизоляционные твердые. Методы определения воспламеняемости под воздействием источника зажигания

ГОСТ Р 51163-98 Покрытия термодиффузные цинковые на крепежных и других мелких изделиях. Общие требования и методы контроля

ГОСТ Р 51177-98 Арматура линейная. Общие технические условия

### Определения

В настоящем стандарте используют следующие термины с соответствующими определениями.

- изолятор опорный полимерный:  Электротехническое устройство, используемое для монтажа токоведущих частей в распределительных устройствах, состоящее из изоляционной части, выполненной из полимерных материалов, и металлической арматуры

- иоляционная часть: Элемент, несущий механическую и электрическую нагрузки и состоящий из изоляционного тела, как правило, покрытого снаружи защитной оболочкой

- изоляционное тело: Стержень, труба, изготавливаемые из композитного изоляционного материала, как правило, стеклопластика (смолы, армированной стекловолокнами), или монолитная отливка из полимерных материалов

- защитная оболочка: Оболочка, защищающая изоляционное тело (стержень, труба) от атмосферных воздействий, отлитая на нем (цельно или из нескольких элементов) или состоящая  из смонтированных на нем поочередно отдельных элементов

- арматура изолятора: Фланцы (оконцеватели) и экранная арматура

- адгезия: Сопротивление к отслаиванию между соприкасающимися поверхностями изоляционного тела и защитной оболочки

- поверхность раздела: Поверхность между соприкасающимися элементами изолятора (изоляционное тело и защитная оболочка, изоляционное тело и фланцы, защитная оболочка и фланцы и т.п.)

- чистый изолятор: Изолятор, на наружной поверхности изоляционной части которого отсутствуют жиры и загрязнения

- макет изолятора:  Изолятор, изготовленный из тех же материалов и в тех же технологических условиях, что и изоляторы контролируемой партии, отличающийся только уменьшенной длиной изоляционной части при сохранении ее конфигурации (минимальная длина макета 0,5 м)

- трек: Невосстанавливаемая проводящая электрический ток (даже в сухих условиях) науглероженная (черного цвета) дорожка (побег), вызванная разрушением поверхности защитной оболочки током утечки и электрическими разрядами

- эрозия: Непроводящее электрический ток разрушение поверхности защитной оболочки, происходящее в результате утраты материала, вызванной токами утечки и электрическими разрядами; по характеру эрозионного разрушения различают равномерную и местную (пятнами, сквозную и подповерхностную) эрозию.

- пузырь:  Воздушное включение в изоляционной части

- раковина:  Выемка на поверхности защитной оболочки, обусловленная, как правило, недостатками технологии изготовления изоляторов

- облой: Часть изоляционного материала, выступающая над ее поверхностью по линии разьема формы

- вспучивание: Локальное или протяженное увеличение диаметра защитной оболочки с отслаиванием ее от внутреннего изоляционного тела

- отслаивание: Отсутствие адгезии между изоляционным телом и защитной оболочкой.

- скол: Механическое разрушение части ребра защитной оболочки

- малосущественные электрические повреждения: Видимые следы трека или эрозии длиной не более 3 мм

- существенные электрические повреждения: Трещины, местная эрозия, трек общей длиной более 0,1 длины пути утечки изолятора (или более 3 см)

- критические электрические повреждения: Трек общей длиной 1/3 длины пути утечки изолятора (или более 10 см), эрозия или трещины глубиной свыше 30% минимальной толщины защитной оболочки, вспучивание и отслаивание защитной оболочки или пробой

- Пробой – неполный или полный электрический разряд внутри изоляционной части или по границам раздела изоляционного тела и защитной оболочки

- Воспламеняемость – способность материала гореть с образованием пламени

- Свободный конец – незакрепленный при испытаниях конец изолятора, к которому прикладывается механическая сила

- Пластическая (остаточная) деформация – невозвращение свободного конца изолятора в первоначальное положение после снятия механической силы (изгиб или кручение)

- Прогиб – горизонтальное перемещение свободного конца изолятора относительно его оси под действием внешней механической силы

- угол закручивания: Угол, на который поворачивается относительно своей оси свободный конец изолятора под воздействием приложенного к нему крутящего момента

- механическое повреждение: Частичная потеря механической прочности, пластическая деформация, разрушение ребер, нарушение целостности, вспучивание, отслаивание защитной оболочки, пластическая деформация фланцев, деформация или сползание экранов

- механическое разрушение: Полная потеря механической прочности; появление при испытаниях внутренних (не видимых снаружи) повреждений, сопровождающихся треском и остановкой (снижением) показаний измерительного прибора

- нормированная механическая разрушающая сила: Нормированное значение (не менее) изгибающей, крутящей, сжимающей или растягивающей силы, которую изолятор должен выдерживать без механических повреждений и разрушений

- Модификация изоляторов – изменения в конструктивном исполнении изоляционной части, или арматуры, изменение типа материала, технологии изготовления, изменение величины нормированного испытательного напряжения грозового импульса

- контрольные испытания: Дополнительные испытания, позволяющие выявить повреждения, полученные при предыдущих испытаниях (воздействиях)

- степень загрязнения (СЗ): Характеристика, отражающая степень влияния загрязненности атмосферы на работу изоляции электроустановок

### Классификация, основные параметры и размеры

- Тип изолятора определяется видом конструкции, материалом защитной оболочки, классом напряжения,  нормированной    механической   разрушающей силой, максимальной степенью загрязнения, при которой может применяться изолятор, климатическим исполнением и категорией размещения.

- Условное обозначение типа изолятора состоит из букв и цифр, которые означают:

О – опорный;

С, Т, Л и др. – стержневое, трубчатое, литое исполнение внутреннего изоляционного тела;

К, С, Э и др. – материал защитной оболочки: например, кремнийорганическая, сэвиленовая, этиленпропиленовая композиции и др.;

20–110; 20–220 и т.д. – значение механической разрушающей силы на изгиб в кН; тире, класс напряжения, кВ;

А, Б и т.д. - индекс модификации изолятора;

1-4 - максимальная степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920, при которой может применяться изолятор;

У, УХЛ– климатическое исполнение по ГОСТ 15150;

1 – категория размещения по ГОСТ 15150 – для эксплуатации на открытом воздухе.

Пример записи условного обозначения изолятора стержневого исполнения с защитной оболочкой из кремнийорганической композиции с минимальной механической разрушающей силой на изгиб 5 кН, на класс напряжения 110 кВ, модификации А, для работы в районах со 2 степенью загрязнения, климатического исполнения УХЛ, категории размещения 1:

ОСК 5–110–А–2 УХЛ1 ТУ... (обозначение технических условий).

Пример записи условного обозначения изолятора трубчатого исполнения с защитной оболочкой из этиленпропиленовой композиции с минимальной механической разрушающей силой на изгиб 10 кН на класс напряжения 35 кВ, модификации Б, для работы в районах с 3 степенью загрязнения, климатического исполнения У, категории размещения 1:

ОТЭ 10–35–Б–3 У1 ТУ…(обозначение технических условий).

- Основные параметры, размеры и масса изоляторов должны быть указаны в технических условиях и конструкторской документации на изоляторы конкретных типов. Изоляторы, предназначенные для замены опорных керамических изоляторов, должны иметь такие же присоединительные, габаритные и установочные размеры, что и заменяемые изоляторы.

- Длина пути утечки изоляторов в зависимости от степени загрязнения в районе их эксплуатации должна соответствовать ГОСТ 9920.

- Максимальные значения допусков на параллельность и эксцентриситет торцевых поверхностей фланцев, а также на угловое отклонение крепежных отверстий фланцев изоляторов должны составлять:

-параллельность, измеряемая для диаметра 250 мм:

для Н < 1000 мм - 0,5 мм; для H > 1000 мм - 0,0005H мм, где H – высота изолятора в мм;

-эксцентриситет: 2(1+0,001H) мм, где H в мм;

-угловое отклонение: 2о по/против часовой стрелке(и), но не более 3 мм.

### Общие технические требования

- Изоляторы должны изготавливаться в соответствии с требованиями настоящего стандарта, технических условий, согласованных с основным потребителем, и конструкторской документацией на изоляторы конкретных типов.

- Изоляторы должны быть устойчивыми к воздействию климатических факторов внешней среды и изготавливаться в климатических исполнениях У и УХЛ по ГОСТ 15150. Номинальные значения климатических факторов - по ГОСТ 15543.1 и ГОСТ 15150.

- Нормированная механическая разрушающая сила на изгиб при нормальных атмосферных условиях должна быть не ниже значения заданного в 5.4. Нормированный механический разрушающий крутящий момент и механическая разрушающая сила на растяжение или сжатие при нормальных атмосферных условиях для изоляторов, работающих при указанных нагрузках, должны быть не ниже значений, указанных в технических условиях на изоляторы конкретного типа.

- Значения нормированной механической разрушающей силы на изгиб, приложенной к свободному концу изоляторов, должны выбираться из ряда: 2; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12,5; 16; 20 кН.

- Значение нормированного механического разрушающего крутящего момента, приложенного к свободному концу изоляторов, должно выбираться из ряда: 0,05; 0,1; 0,2; 0,3; 0,6; 0,8; 1,0; 1,2; 1,5; 1,8; 2,0; 2,5; 3,5 кНм.

- Изоляторы должны выдерживать без механических повреждений в течение 1 мин воздействие испытательной силы на изгиб, равной 50% от механической разрушающей силы на изгиб. При воздействии этой нагрузки прогиб изоляторов не должен превышать значений, указанных в технических условиях на изоляторы конкретного типа.

- Изоляторы, работающие на кручение, должны выдерживать без механических повреждений в течение 1 мин воздействие испытательного крутящего момента, равного 30% от механического разрушающего крутящего момента. Угол закручивания изоляторов при воздействии этой нагрузки не должен превышать значений, указанных в технических условиях на изоляторы конкретного типа

- Изоляторы исполнения У при охлаждении до температуры минус (452)С и при нагреве до плюс (552)С и изоляторы исполнения УХЛ при охлаждении до температуры минус (602)С и при нагреве до плюс (552)С должны выдерживать без механических повреждений воздействие механической разрушающей изгибающей силы.

- Изоляторы исполнения У при охлаждении до температуры минус (452)С и при нагреве до плюс (552)С и изоляторы исполнения УХЛ при охлаждении до температуры минус (602)С и при нагреве до плюс (552)С должны выдерживать без механических повреждений воздействие механического разрушающего крутящего момента.

- Прогиб изоляторов при приложении к ним 20% и 60% механической разрушающей изгибающей силы при нормальных атмосферных условиях должен указываться в технических условиях на изоляторы конкретного типа. Угол закручивания изоляторов, работающих на кручение, при приложении к ним 20% и 40% механического разрушающего крутящего момента силы при нормальных атмосферных условиях должен указываться в технических условиях на изоляторы конкретного типа. Указанные нагрузки изоляторы должны выдерживать без механических повреждений.

- Значения номинальных напряжений (класса напряжения) должны выбираться из ряда: 6, 10, 20, 35, 110, 150, 220, 330, 500, 750 кВ.

- Электрические испытательные напряжения изоляторов должны соответствовать требованиям, приведенным в таблице 1.

Таблица 1 - Нормированные значения электрических испытательных напряжений изоляторов в сухом состоянии и под дождем

В киловольтах

| Класс напряжения | Испытательное напряжение полного грозового импульса | Испытательное переменное кратковременное напряжение |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | в сухом состоянии | под дождем |
| 6 | 60 | 32 | 20 |
| 10 | 75 | 42 | 28 |
| 15 | 95 | 55 | 38 |
| 20 | 125 | 65 | 50 |
| 35 | 190 | 95 | 80 |

Окончание таблицы 1

| Класс напряжения | Испытательное напряжение полного грозового импульса | Испытательное переменное кратковременное напряжение |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | в сухом состоянии | под дождем |
| 110 | 450 | 230 | 230 |
| 150 | 650 | 300 | 300 |
| 220 | 900/950* | 395/440* | 395/440* |
| *В знаменателе указаны значения для изоляторов в составе разъединителей, в числителе для остальных изоляторов |  |  |  |

- На изоляторах классов напряжения 110-220 кВ при напряжении, составляющем 1,13от наибольшего рабочего напряжения (Uн.р.) по ГОСТ 1516.3, видимая корона должна отсутствовать (в темноте).

- На изоляторах классов напряжения 6-35 кВ при 1,1Uн.р., и на изоляторах классов напряжения 110-220 кВ при напряжении, составляющем 1,13 Uн.р., уровень радиопомех не должен превышать 54 дБ (500 мкВ).

- 50%-ное разрядное напряжение полного грозового импульса, средние разрядные переменные напряжения при плавном подъеме в сухом состоянии и под дождем должны быть указаны в технических условиях на изоляторы конкретного типа (по требованию потребителя).

- Изоляторы при искусственном загрязнении и увлажнении их поверхности должны иметь 50%-ные разрядные переменные напряжения, указанные в таблице 2, при удельной поверхностной проводимости слоя загрязнения, указанной в таблице 3, в зависимости от степени загрязнения (СЗ) в районе применения изоляторов по ГОСТ 9920.

Таблица 2 - Нормированное 50%-ное разрядное переменное напряжение изоляторов в загрязненном и увлажненном состоянии для 1-4 степеней загрязнения

| Класс напряжения, кВ | 6 | 10 | 20 | 35 | 110 | 150 | 220 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50%-ное разрядное напряжение, не менее, кВ | 8 | 13 | 26 | 42 | 110 | 150 | 220 |

- Изоляторы класса напряжения до 35 кВ включительно, у которых длина кратчайшего пути пробоя через изоляционный материал составляет меньше половины внешнего разрядного расстояния между металлической арматурой, должны иметь пробивное напряжение не менее указанного в технических условиях на изоляторы конкретного типа.

Таблица 3 - Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения изоляторов в зависимости от степени загрязнения (СЗ) в районе применения изоляторов

| Степень загрязнения (СЗ) | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Удельная поверхностная проводимость, мкСм, не менее | 5 | 10 | 20 | 30 |

- Требования к дугостойкости должны быть указаны в технических условиях на изоляторы конкретного типа (по требованию потребителя).

- Уровень частичных разрядов в изоляторах при напряжении 1,13Uн.р., не должна превышать 10-11 Кл для изоляторов 6-35 кВ и 210-11 Кл для изоляторов 110–220 кВ.

- Изоляторы исполнения У должны быть термомеханически прочными при температуре от минус (502)С до плюс (502)С при воздействии 50% механической разрушающей изгибающей силы. Изоляторы исполнения УХЛ должны быть термомеханически прочными при температуре от минус (602)С до плюс (502)С при воздействии 50% механической разрушающей изгибающей силы.

- Изоляторы должны быть трекингоэрозионностойкими.

- Изоляторы должны стойкими к проникновению воды (при кипячение).

- Требования к диффузии воды в изоляционное тело должны быть указаны в технических условиях на изоляторы конкретного типа (по требованию потребителя).

- Изоляторы должны выдерживать испытания на проникновение красящей жидкости.

- Адгезия защитной оболочки к изоляционному телу должна иметь сопротивление к отслаиванию не менее 1000Н/м.

- Поверхность защитной оболочки изоляторов должна быть гладкой без пузырей, раковин, сколов, трещин, вспучивания, облоя и соответствовать требованиям нормативно-технической документации, утвержденной в установленном порядке. Не допускается вкрапление гранул красителя и других материалов.

- Требования к гидрофобности защитной оболочки должны быть указаны в технических условиях на изоляторы конкретного типа (по требованию потребителя).

- Арматура изоляторов должна изготавливаться из материалов, обеспечивающих необходимую механическую прочность по конструкторской документации, утвержденной в установленном порядке (Приложение Д). Дополнительные требования по выбору материала арматуры изоляторов исполнения УХЛ - по ГОСТ 17412. Конструкция фланцев изоляторов не должна иметь углублений, приводящих к скапливанию воды.

- Качество поверхности арматуры изоляторов, а также антикоррозионного защитного покрытия арматуры должно соответствовать ГОСТ 9.307, ГОСТ Р 51163 и ГОСТ Р 51177. Антикоррозийное защитное покрытие должно быть рассчитано на полный срок эксплуатации изоляторов. Толщина цинкового покрытия должна быть не менее 70 мкм.

- Электрическая прочность изоляционного тела при переменном напряжении должна быть не менее 35 кВ/см. Пробивное напряжение стенки трубчатых изоляторов должно быть указано в технических условиях на изоляторы конкретного типа.

- Испытания на надежность изоляторов при воздействиях, имитирующих климатические, механические и электрические эксплуатационные нагрузки рекомендуется проводить в соответствии с Приложением К. По требованию потребителя необходимость проведения испытаний на надежность должна быть указана в технических  условиях на изоляторы конкретного типа.

- Показатель снижения механической прочности изоляторов после длительной эксплуатации и методика испытаний  для его определения должны быть указаны по требованию потребителя в технических условиях на изоляторы конкретного типа.

- Интенсивность отказов изоляторов, гарантированная изготовителем, - не более 1х10-8 1/ч в течение всего срока службы.

- Гамма-процентный срок службы изоляторов с вероятностью 99.7 % - не менее 30 лет.

- Изоляторы должны соответствовать требованиям настоящего стандарта в течение  всего срока службы.

- Комплектность

В комплект поставки должны входить:

- изолятор (партия изоляторов);

- паспорт на каждый изолятор класса напряжения 110 – 220 кВ или на каждую партию изоляторов класса напряжения до 35 кВ включительно, отправляемую в один адрес (Приложение А);

- руководство по эксплуатации;

- сертификат соответствия и/или свидетельство о приемке на партию изоляторов, поставляемых в один адрес.

- Маркировка

5.37.1 Маркировка должна быть нанесена на видном месте изолятора способом, обеспечивающим ее сохранность в течение всего срока эксплуатации, и должна содержать:

- условное обозначение типа изолятора;

- наименование или товарный знак предприятия-изготовителя;

- год, месяц изготовления, заводской номер изолятора (для изоляторов на классы напряжения 110 кВ и выше – обязательно, для изоляторов 35 кВ - рекомендуется).

Место нанесения маркировки устанавливается в технических условиях и/или конструкторской документации на изоляторы конкретных типов. Масса изоляторов должна быть указана на упаковке или в сопроводительной документации, если иное не указано в технических условиях и/или конструкторской документации.

5.37.2 Транспортная маркировка должна производиться по ГОСТ 14192 с нанесением манипуляционного знака «Хрупкое. Осторожно», указанием грузополучателя, пункта назначения, грузоотправителя и пункта отправления.

- Консервация резьбы арматуры изоляторов – солидолом по ГОСТ 1033. Допускается применение смазки ЦИАТИМ-201 по ГОСТ 6267 для изоляторов всех климатических исполнений. Консервацию резьбы арматуры из алюминиевых сплавов по ГОСТ 1583 допускается не производить.

- Упаковка

- Изоляторы должны быть упакованы в тару по ГОСТ 23216, ГОСТ 21140, ГОСТ 9396, ГОСТ 26838. Допускается упаковка изоляторов в ящики по ГОСТ 5959 с применением внутренней упаковки в виде полиэтиленовых чехлов для каждого изолятора, при этом для изоляторов классов напряжения 35 кВ и выше тара должна быть индивидуальной. Изоляторы классов напряжения до 35 кВ допускается упаковывать в картонную тару по ГОСТ 9142.

- Сочетание категории упаковки с исполнением по прочности должно соответствовать СКУ−1 по ГОСТ 23216.

- Сочетание вида транспортной тары с типом внутренней упаковки должно соответствовать типу ТЭ−ТФВУ−О по ГОСТ 23216.

- Масса ящиков с изоляторами не должна превышать 80 кг.

- Техническая и сопроводительная документация должна быть вложена в герметичный двойной пакет из полиэтиленовой пленки, толщиной не менее 0,1 мм.

Пакет с документацией должен размещаться внутри ящика.

Ящик, в который вложена документация, должен быть помечен.

- Изоляторы должны быть закреплены таким образом, чтобы при транспортировке и хранении обеспечить сохранность изоляционной части.

- Изоляторы должны выдерживать испытание на воздействие механических факторов при транспортировании. Упаковка изоляторов должна обеспечить их сохранность при испытании.

### Требования безопасности

Общие требования безопасности – в соответствии с ГОСТ 12.2.007.0 и ГОСТ 12.2.007.3.

Изолятор должны быть пожаробезопасными. Класс воспламеняемости материала защитной оболочки должен быть не ниже FV(ПВ)0 по ГОСТ 28779.

### Правила приемки

Для проверки соответствия изоляторов требованиям настоящего стандарта устанавливают следующие виды испытаний: приемо-сдаточные, периодические, типовые.

#### Приемо-сдаточные испытания

- Изоляторы предъявляют к приемке партиями. Партия должна состоять из изоляторов одного типа, изготовленных на одном предприятии в одинаковых технологических условиях из одной партии исходного сырья. Технологическая однородность предъявляемой к приемке партии должна быть подтверждена объективными показателями.

Объем партии должен быть от 10 до 1000 шт. по таблице 5.

Отбор изоляторов в выборку - по ГОСТ 18321 методом наибольшей объективности.

- Приемо-сдаточные испытания каждой партии должны проводиться по показателям, в последовательности и в объеме, указанным в таблицах 4 и 5 и приложении Б.

- Испытания по пунктам 1, 2, 3 (для изоляторов класса напряжения 35 кВ и выше), 5, 6, 7 (для изоляторов класса напряжения 110-220 кВ), 8 таблицы 4 проводят по плану сплошного контроля.

Изоляторы, не удовлетворяющие хотя бы одному из показателей, бракуют. Если при сплошном контроле по показателю таблицы 4 число дефектных изоляторов превысит 1%, то партия приемке не подлежит. Однако эта партия может быть подвергнута разбракованию с повторным проведением испытания по данному показателю. Если при этом число дефектных изоляторов превысит 1%, то партию окончательно бракуют.

Таблица 4 – Приемо-сдаточные испытания

| Наименование показателя | Объем выборки | Номер пункта |  | Дополнительное указание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | технических требований | методов испытаний |  |
| - Комплектность | 100% | 5.36 | - | Проверяют при формировании отгрузочной партии изоляторов |
| - Осмотр (внешний вид и маркировка) | 100% | 5.26 5.28 5.37.1 | 8.9.2 | - |
| - Масса, длина изоляционной части, присоединительные размеры, соответствие расположения арматуры | 100% | 4.4 4.5 | 8.8 | Для изоляторов класса напряжения 35 кВ и выше объем выборки 100% |
| - Качество и толщина антикоррозионного покрытия арматуры | Табл.5 | 5.29 | 8.9.2 8.9.4 | - |
| - Испытательная сила на изгиб в течение 1 мин. Контроль прогиба при изгибе. Контроль отсутствия пластической деформации при изгибе | 100% | 5.6 | 8.5.9 | Допускается проведение испытаний без защитной оболочки, если она наносится после установки фланцев |
| - Испытательный крутящий момент в течение 1 мин. Контроль угла закручивания. Контроль отсутствия пластической деформации при кручении | 100% | 5.7 | 8.5.9 | Только для изоляторов, работающих на кручение |
| - Испытательное переменное кратковременное напряжение в сухом состоянии | Табл.5 | 5.12 | 8.1.5 | Для изоляторов класса напряжения 110-220 кВ объем выборки –100% |
| - Определение уровня частичных разрядов | 100% | 5.19 | 8.1.12 | - |
| - Стойкость к проникновению красящей жидкости | 1 шт. | 5.24 | 8.9.6 | - |
| - Адгезия оболочки к внутреннему изоляционному телу | 1 шт. | 5.25 | 8.9.3 | - |
| - Стойкость к проникновению воды | 1 шт. | 5.22 | 8.6.4 | - |
| - Разрушающая сила на изгиб | 1 шт. | 5.3 | 8.5.11 | - |
| - Разрушающий крутящий момент | 1 шт. | 5.3 | 8.5.11 | Только для изоляторов, работающих на кручение (по требованию потребителя) |
| - Разрушающая сила на растяжение | 1 шт. | 5.3 | 8.5.11 | Только для изоляторов, работающих на растяжение (по требованию потребителя) |
| - Разрушающая сила на сжатие | 1 шт. | 5.3 | 8.5.11 | Только для изоляторов, работающих на сжатие (по требованию потребителя) |

Таблица 5- Определение объема выборки в зависимости от объема партии

| Объем партии изоляторов, шт. | Объём выборки, не менее, шт. |
| --- | --- |
| От 10 до 100 включительно | 2 |
| От 101 до 500 включительно | 3 |
| Свыше 500 (но не более 1000 шт.) | 4 |

- Испытания по пунктам 3, 7 (для изоляторов классов напряжения 6-20 кВ) и 4 таблицы 4 проводят по плану выборочного контроля. Объем выборки - по таблице 5. Каждое из испытаний по пунктам 9-15 таблицы 4 выполняют на одном изоляторе (Приложение Б).

При получении удовлетворительных результатов испытаний на всех изоляторах первой выборки партию принимают.

При получении неудовлетворительных результатов испытаний хотя бы на одном изоляторе первой выборки по какому-либо показателю проводят повторные испытания на удвоенной выборке изоляторов, отобранной от той же партии. При получении удовлетворительных результатов испытаний на всех изоляторах второй выборки партию принимают.

При получении неудовлетворительных результатов испытаний второй выборки хотя бы на одном изоляторе по такому же, как и в первой выборке, показателю партию бракуют. При получении неудовлетворительных результатов испытаний второй выборки хотя бы на одном изоляторе, но по другому показателю, отличному от бракующего показателя первой выборки, проводят повторные испытания только по этому показателю на удвоенной выборке изоляторов, отобранной от той же партии. При получении удовлетворительных результатов испытаний на всех изоляторах третьей выборки партию принимают, при получении неудовлетворительных результатов хотя бы на одном изоляторе всю партию окончательно бракуют.

- Изоляторы, испытанные по пунктам 9-15 таблицы 4, отправке потребителю не подлежат.

- Результаты приемо-сдаточных испытаний должны заноситься в специальные журналы, в которых должны быть указаны:

- тип изолятора;

- предприятие-изготовитель;

- заводской номер, год, месяц изготовления изолятора (в соответствие с нанесенной на изолятор маркировкой);

- дата проверки и место проведения испытаний по контролю качества;

- результаты испытаний, неудовлетворительные результаты (если таковые имели место) и принятые меры;

- заключение по результатам испытаний.

7.2 Квалификационные (приемочные) испытания

7.2.1 Квалификационные приемочные испытания должны проводится на установочной серии или первой промышленной партии изоляторов с целью оценки готовности изготовителя к выпуску изоляторов конкретного типа в заданном объеме. Допускается засчитывать в качестве квалификационных испытаний результаты приемочных испытаний, полученных на опытных образцах.

7.2.2.  Квалификационные приемочные испытания должны проводится в объеме требований таблицы 6 в последовательности, указанной в приложении В, по программе, составленной разработчиком и изготовителем изоляторов и согласованных с потребителем.

Таблица 6 – Периодические и типовые испытания

| Наименование показателя | Вид испытаний |  | Номер раздела, пункта |  | Дополнительное указание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | квалификационные (приемочные) | периодические | технических требований | методов испытаний |  |
| - Осмотр (внешний вид и маркировка) | х | х | 5.26, 5.28, 5.37.1 | 8.9.2, 8.9.3 | - |

Продолжение таблицы 6

| Наименование показателя | Вид испытаний |  | Номер раздела, пункта |  | Дополнительное указание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | квалификационные (приемочные) | периодические | технических требований | методов испытаний |  |
| - Масса, длина изоляционной части, присоединительные размеры, соответствие расположения арматуры | х | х | 4.3, 4.5 | 8.8.1, 8.8.2, 8.8.4 |  |
| - Длина пути утечки | х | х | 4.4 | 8.8.3 |  |
| - Качество и толщина антикоррозионного покрытия арматуры | х | х | 5.29 | 8.9.2, 8.9.4 |  |
| - Стойкость к воспла-меняемости | - | х | 6 | 8.7 |  |
| - Испытательное переменное кратковременное напряжение в сухом состоянии | х | х | 5.12 | 8.1.5 |  |
| - Испытательное переменное кратковременное напряжение под дождем | - | х | 5.12 | 8.1.5 |  |
| - Испытательное напряжение полного грозового импульса | - | х | 5.12 | 8.1.5 |  |
| - 50%-ное разрядное напряжение полного грозового импульса | - | х | 5.15 | 8.1.8 | По требованию потребителя |
| - Среднее разрядное переменное напряжение в сухом состоянии | - | х | 5.15 | 8.1.8 |  |
| - Среднее разрядное переменное напряжение под дождем | - | х | 5.15 | 8.1.8 |  |
| - 50%-ное разрядное переменное напряжение в условиях загрязнения | - | х | 5.16 | 8.1.6 |  |
| - Отсутствие видимой короны | - | х | 5.13 | 8.1.10 | Для изоляторов на классы напряжения 110-220 кВ |
| - Радиопомехи | - | х | 5.14 | 8.3 |  |
| - Трекингоэрозионная стойкость | - | х | 5.21 | 8.2 |  |
| - Определение уровня частичных разрядов | х | х | 5.19 | 8.1.12 |  |
| - Пробивное напряжение | х | х | 5.17 | 8.1.11 |  |

Продолжение таблицы 6

| Наименование показателя | Вид испытаний |  | Номер раздела, пункта |  | Дополнительное указание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | квалификационные (приемочные) | периодические | технических требований | методов испытаний |  |
| - Электрическая прочность внутреннего изоляционного тела | Х | х | 5.30 | 8.9.8 |  |
| - Испытательная сила на изгиб в течение 1 мин. Контроль прогиба при изгибе. Контроль отсутствия пластической деформации при изгибе | - | х | 5.6 | 8.5.9 |  |
| - Испытательный крутящий момент в течение 1 мин. Контроль угла закручивания. Контроль отсутствия пластической деформации при кручении | - | х | 5.7 | 8.5.9 | Только для изоляторов, работающих на кручение |
| - Испытательная сила на изгиб при различных температурах | - | х | 5.8 | 8.5.10 |  |
| - Испытательный крутящий момент при различных температурах | - | х | 5.9 | 8.5.10 | Только для изоляторов, работающих на кручение |
| - Разрушающая сила на изгиб | х | х | 5.3 | 8.5.11 | - |
| - Разрушающий крутящий момент | х | х | 5.3 | 8.5.11 | Только для изоляторов, работающих на кручение (по требованию потребителя) |
| - Разрушающая сила на растяжение | х | х | 5.3 | 8.5.11 | Только для изоляторов, работающих на растяжение (по требованию потребителя) |
| - Разрушающая сила на сжатие | х | х | 5.3 | 8.5.11 | Только для изоляторов, работающих на сжатие (по требованию потребителя) |
| - Прогиб при 20% и 60% разрушающей силы на изгиб | х | х | 5.10 | 8.5.12 | - |
| - Угол закручивания при 20% и 40% разрушающего крутящего момента | х | х | 5.10 | 8.5.12 | Только для изоляторов, работающих на кручение |
| - Термомеханическая прочность | - | х | 5.20 | 8.6 | - |

Окончание таблицы 6

| Наименование показателя | Вид испытаний |  | Номер раздела, пункта |  | Дополнительное указание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | квалификационные (приемочные) | периодические | технических требований | методов испытаний |  |
| - Адгезия оболочки к изоляционному телу | x | x | 5.25 | 8.9.3 | - |
| - Стойкость к проникновению красящей жидкости | х | х | 5.24 | 8.9.6 | - |
| - Стойкость к проникновению воды | х | х | 5.22 | 8.6.4 | - |
| - Стойкость к транспортированию | - | х |  | 8.5.13 | - |
| - Надежность под действием эксплуатационных и климатических факторов | - | х | 5.31 | Приложение И | Рекомендуемое испытание |
| - Гидрофобность | х | х | - | - | В соответствии с ТУ на изоляторы конкретного типа |
| - Дугостойкость | - | х | - | - |  |
| - Диффузия воды | х | х | - | - |  |
| Примечание – Знак «х» означает, что испытания, знак «-» - не проводят |  |  |  |  |  |

7.2.1  К квалификационным (приемочным) испытаниям  должны быть представлены изоляторы, изготовленные в тех же условиях, что и изоляторы, намеченные к серийному производству.

#### Периодические испытания

- Периодические испытания должны проводиться не реже одного раза в 3 года, при этом впервые периодические испытания должны проводиться не позднее чем через 2 года после приемочных (квалификационных) испытаний. Периодические испытания должны проводиться на изоляторах, отобранных от партии, прошедшей приемосдаточные испытания. Объем изоляторов в выборку – по 7.1.1.

- Периодические испытания должны проводиться по показателям в объеме, указанным в таблице 6, в последовательности и, и приложении Г.

- Изоляторы считают выдержавшими периодические испытания, если по всем показателям на выборке получены удовлетворительные результаты испытаний.

Если обнаружен хотя бы один дефектный изолятор, проводят повторный контроль на удвоенной выборке изоляторов по тому показателю, по которому получен неудовлетворительный результат испытаний. По результатам контроля второй выборки периодические испытания считают удовлетворительными, если не обнаружено ни одного дефектного изолятора. При получении неудовлетворительных результатов повторных испытаний хотя бы на одном изоляторе приемку и отгрузку изоляторов приостанавливают до выяснения причин неудовлетворительных результатов испытаний. Периодические испытания возобновляются на изоляторах, изготовленных после внедрения в производство мероприятий, направленных на устранение выявленных результатами испытаний дефектов.

Устранение дефектов продолжается до тех пор, пока периодические испытания не дадут положительных результатов.

- Изоляторы, испытанные по пунктам 17, 18, 23-26, 30-32, 38 таблицы 6 отправке потребителю не подлежат.

- Результаты периодических испытаний должны быть оформлены протоколом. Копии протоколов должны быть представлены потребителю по его требованию.

#### Типовые испытания

- Типовые испытания должны проводиться (в случае изменения конструкции, рецептуры материала изоляционной части, технологических процессов изготовления составных частей и сборки изоляторов) для оценки влияния внесенных изменений на характеристики и качество изоляторов. Типовые испытания изоляторов модифицированного исполнения на соответствие требованиям настоящего стандарта не обязательны для изоляторов одного и того же типа, отличающихся габаритно–присоединительными размерами и длиной пути утечки, но изготовленных по одинаковой технологии с применением одинаковых материалов и с соблюдением однотипных конструктивных решений. Во всех остальных случаях при разработке изоляторов модифицированного исполнения следует проводить типовые испытания по показателям, на которые могло повлиять изменение модификация изоляторов.

- Типовые испытания в общем случае должны проводиться по показателям, в последовательности и в объеме, указанным в таблице 6 и приложении Г. В конкретных случаях типовые испытания должны проводиться в объеме в соответствии с программой, составленной изготовителем изоляторов и согласованной с основным заказчиком.

Изоляторы, испытанные по пунктам 12, 15, 17, 18, 21-27, 29-32, 34, 37, 38 таблицы 6, отправке потребителю не подлежат.

- Результаты типовых испытаний считают удовлетворительными, если в выборке по всем показателям таблицы 6 не обнаружено ни одного дефектного изолятора.

При получении неудовлетворительных результатов типовых испытаний предлагаемые изменения в соответствующую утвержденную документацию не вносят и принимают решение о дальнейшем проведении работ и об использовании единиц продукции, изготовленных с учетом предлагавшихся изменений.

- Результаты типовых испытаний должны быть оформлены протоколом, где должны быть указаны:

- тип изолятора;

- предприятие-изготовитель;

- заводской номер, год, месяц изготовления изолятора (в соответствие с нанесенной на изолятор маркировкой);

- дата проверки и место проведения испытаний (номер аккредитации, наименование испытательной лаборатории, параметры установок);

- результаты испытаний;

- заключение по результатам испытаний.

- По требованию потребителя протокол типовых испытаний должен быть предоставлен заказчику.

### Методы испытаний

#### Электрические испытания

- Установки для испытания переменным напряжением в сухом состоянии и под дождем, напряжением грозового импульса должны отвечать требованиям ГОСТ 1516.2.

Испытательные установки для определения разрядных напряжений в загрязненном и увлажненном состоянии и параметров слоя загрязнения изоляторов должны отвечать требованиям ГОСТ 10390.

Установка для испытаний импульсным напряжением с крутым фронтом должна создавать импульс, амплитудное значение которого обеспечивает перекрытие изолятора на фронте импульса; при этом разрядное напряжение Up должно быть не менее 0,3 и не более 0,9 амплитудного значения соответствующего полного грозового импульса. Крутизна фронта (К) при испытании изолятора должна вычисляться по формуле:

К=Up/Tc,

где Тс - предразрядное время, определяемое в соответствии с ГОСТ 1516.2

и составлять не менее 1000 кВ/мкс.

При измерении электрических напряжений должны применяться приборы, обеспечивающие контроль параметров по ГОСТ 22261. Измерение высокого напряжения при испытаниях должно проводиться по ГОСТ 17512.

Общие условия испытаний, нормальные атмосферные условия, поправки на них, требования к форме кривых испытательных напряжений, процессу дождевания и измерению параметров дождя, температуры и удельного сопротивления воды должны соответствовать ГОСТ 1516.2, поправки на атмосферное давление при испытании в загрязненном и увлажненном состоянии - по ГОСТ 10390. Параметры дождя должны отвечать требованиям ГОСТ 1516.2.

- Отобранные для испытания изоляторы должны быть чистыми, сухими и иметь температуру, равную температуре помещения (окружающей среды), в котором проводят испытания. Изоляторы при испытании должны быть укомплектованы экранной арматурой согласно конструкторской документации. Испытания импульсами с крутым фронтом, а также в загрязненном и увлажненном состоянии изоляторов, предназначенных для работы в районах с 3-4 СЗ, допускается проводить без экранной арматуры.

- При испытаниях по определению электрической прочности (кроме 8.1.7) изоляторы должны быть установлены в положении, соответствующем рабочему. Рабочее положение изолятора должно быть указано в технических условиях на изоляторы конкретного типа.

- При электрических испытаниях изоляторы должны устанавливаться в центре плиты, ширина которой должна быть не менее диаметра или ширины установочной части изолятора (фланца), а длина  не менее двойной высоты изолятора, высота установки плиты над уровнем пола  (10,1) м. К верхнему фланцу изолятора перпендикулярно продольной стороне металлической плиты в горизонтальной плоскости должен быть прикреплен макет токоведущего провода. Концы провода должны выступать не менее чем на 1 м от каждой стороны изолятора. Диаметр провода должен составлять 1,5–2,0 % высоты изолятора, но быть не менее 12 мм. Испытательное напряжение прикладывают к проводу, нижний фланец заземляют.

- Проверка электрической прочности изоляторов при переменном напряжении (в сухом состоянии и под дождем)  и на грозовом импульсе должно производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 1516.2.

Изоляторы считают выдержавшими испытания, если они удовлетворяют требованиям ГОСТ 1516.3 и не произошло их существенных или критических электрических повреждений.

- Испытания изоляторов переменным напряжением при искусственном загрязнении и увлажнении должны проводиться по ГОСТ 10390 с использованием метода предварительного загрязнения и увлажнения. Приложение напряжения должно производиться способом ПД (ПТД) - длительное приложение испытательного напряжения и увлажнения (предпочтительный способ), либо способом ПТ - приложение толчком испытательного напряжения к предварительно увлажненному изолятору. Методика загрязнения и увлажнения изоляторов приведена в Приложении Е. Для определения значения 50%-ного разрядного напряжения при заданном нормированном значении испытательной удельной поверхностной проводимости рекомендуется получить зависимость 50%-ного разрядного напряжения от удельной поверхностной проводимости в области ее заданного нормированного значения.

Дополнительные указания по подготовке изоляторов к проведению испытаний  изоляторов, предназначенных для работы в районах 3 и 4-й степени загрязнения, способами ПД и ПТД приведены в приложении Е. Испытания изоляторов, предназначенных для работы в районах с 3-4 степени загрязненности , допускается проводить без имитации ошиновки и подножника.

Изоляторы считаются выдержавшими испытания, если значение полученного 50%-ное разрядного напряжения при заданной испытательной поверхностной проводимости (таблица 3) не менее нормированного в таблице 2 и при этом не произошло их существенных и критических электрических повреждений.

- Для проведения испытания импульсами напряжения с крутым фронтом на поверхность изолятора плотно накладываются электроды (например, в виде медной или латунной полосы шириной около 20 мм и толщиной  не более 1 мм), которые располагаются так, что образуют секции по 500 мм или менее по длине изолятора.

Импульс напряжения прикладывается между двумя соседними электродами или между оконцевателем  и соответственно соседним электродом. К каждой секции  прикладывается по 25 импульсов положительной и отрицательной полярности, амплитудное значение которых должно обеспечивать перекрытие изолятора фронтальной частью импульса с крутизной не менее 1000 кВ/мкс. При каждом импульсе должно происходить перекрытие по воздуху между электродами.

При испытаниях изолятор может находиться как в вертикальном, так и в горизонтальном положениях в условиях, исключающих разряд между частями изолятора и проводниками, находящимися под напряжением, на посторонние предметы.

Изоляторы считаются выдержавшими испытания, если не произошло их существенных или критических электрических повреждений.

- Среднее разрядное переменное напряжение при плавном подъеме в сухом состоянии и под дождем, 50%-ные разрядные напряжения грозового импульса должны определяться и рассчитываться по ГОСТ 1516.2.

- Испытания выдерживаемым в течение 30 мин переменным напряжением должны проводиться приложением к испытуемому изолятору напряжения, которое составляет 80% среднего разрядного напряжения при плавном подъеме в сухом состоянии, определенного по 8.1.8 предварительно. Подъем напряжения до заданного значения может производиться с любой скоростью.

Изоляторы считаются выдержавшими испытания, если не произошло их существенных или критических электрических повреждений, и если перегрев поверхности защитной оболочки, измеренный любым инструментальным способом сразу после снятия напряжения, в различных местах по длине изоляторов не превышает 20С по отношению к температуре окружающего воздуха.

- Испытания изоляторов на отсутствие видимой короны должны проводиться в соответствии с требованиями ГОСТ 1516.2.

- Испытания изоляторов на пробой переменным напряжением должны проводиться в баках (резервуарах), наполненных трансформаторным маслом или изоляционной средой с удельным объемным сопротивлением (1–5)107 Омм. Размеры бака (резервуара) должны быть таковы, чтобы расстояние от фланцев изолятора до стенок бака обеспечивало отсутствие электрического пробоя среды в процессе испытания. Удельное объемное электрическое сопротивление среды, заключенной в стеклянную трубку произвольных размеров, должно измеряться мегаомметром на 500-1000 В по ГОСТ 23706. Перед испытаниями изоляционная среда в баке должна быть тщательно перемешана в течение 10 мин. Испытуемые изоляторы образцы с закрепленными электродами (высоковольтными и заземленными) должны опускаться в бак (изоляционную среду) не более чем за 10 мин до подачи высокого напряжения с общей выдержкой в среде не более 20 мин. Скорость подъема напряжения до 75 % нормированного значения может быть произвольной. Время подъема напряжения от 75 % до 100% должно быть 10-15 с. Не изменяя скорости подъема напряжения, изоляторы доводят до пробоя или до напряжения не менее чем в 1,2 раза превышающее нормированное.

- Определение уровня частичных разрядов по ГОСТ 20074 должно проводиться приложением   переменного   напряжения,  значение которого в течение первых 10 с должно быть равно 1,3 Uн.р. для изоляторов от 6 до 35 кВ и 1,05Uн.р. для изоляторов 110-220 кВ. Затем напряжение без отключения должно быть снижено до значения 1,13Uн.р. и выдержано в течение 1 мин; при этом должно проводиться измерение интенсивности частичных разрядов.

Изоляторы считаются выдержавшими испытания, если интенсивность частичных разрядов не превышает значений, указанных в 5.19.

#### Испытания на трекингоэрозионную стойкость

- Определение трекингоэрозионной стойкости проводится в испытательной камере, которая должна быть снабжена вводом высокого напряжения и устройствами для создания увлажнения проводящей влагой и высокой влажности воздуха в рабочем объеме камеры. Камера должна быть таких размеров, чтобы расстояние от испытуемого изолятора до ее стенок было не менее половины длины изолятора, но не менее 1,2 м (для изоляторов 6-35 кВ не менее 0,6 м).

При испытании должен применяться трансформатор, обеспечивающий в момент бросков тока утечки в установившемся режиме испытаний снижение напряжения на испытуемом объекте не более чем на 10%.

- К изоляторам должно прикладываться испытательное напряжение в соответствии с таблицей 7, которое должно быть неизменным в течение всего времени испытаний. Допускается проведение испытаний изоляторов классов напряжения 110–220 кВ на макетах. В этом случае величина испытательного напряжения должна быть снижена пропорционально отношению длины изоляционной части макета и изолятора. Испытания допускается проводить на изоляторах без экранной арматуры.

- Испытания могут проводиться методом увлажнением раствором CaCl2 (8.2.4) или методом соляного тумана  (8.2.5).

- Определение трекингоэрозионной стойкости изоляторов должно проводиться при их увлажнении распылением водного раствора CaCl2 с массовой концентрацией 250 г/л.

Во время испытания влажность воздуха в камере должна быть не менее 90%. С этой целью в камеру периодически должен поступать слабый туман (пар).

Испытательное  напряжение  должно прикладываться к изоляторам ступенями примерно по 20 % от требуемого значения. Длительность выдержки на каждой ступени должна составлять не менее 3 мин.

Таблица 7 – Нормированное испытательное напряжение при испытании на трекингоэрозионную стойкость

| Класс напряжения, кВ | Испытательное напряжение, кВ |
| --- | --- |
| 6 10 20 35 110 150 220 | 5 8 16 26 80 110 160 |

При ослаблении частичных разрядов на поверхности изолятора должно быть произведено дополнительное увлажнение изоляторов раствором СаСl2 с отключением напряжения на время не более 5 минут. Ослабление разрядов должно оцениваться визуально или по уменьшению количества электричества более чем на 30% в течение 1 ч измерений по сравнению с таким же предшествующим временем (8.2.6). В любом случае дополнительное увлажнение должно производиться не позднее чем через 8 ч после предыдущего увлажнения.

Длительность испытаний зависит от степени загрязнения (СЗ) района эксплуатации изоляторов и должна составлять:

1 – 2 СЗ – 200 ч;

3 – 4 СЗ – 500 ч.

Допускается перерыв в проведении испытаний длительностью не более 24 ч при условии поддержания высокой влажности воздуха в испытательной камере.

- Определение трекингоэрозионной стойкости в камере соленого тумана должно проводиться в соответствии с методикой МЭК 61462 при минимальной длительности испытаний 1000 ч.

- Через каждые 8 часов испытаний, а также после их окончания должны производиться осмотры изоляторов со снятием напряжения. При осмотрах должны отмечаться состояние поверхности изоляторов и подробно фиксироваться имеющиеся повреждения. Длительность перерыва, необходимого для осмотра изоляторов и технологической переподготовки испытательной установки, не должна превышать 1 часа.

При испытаниях в качестве дополнительной меры контроля степени загрязнения рекомендуется непрерывно регистрировать количество электричества, протекшее по поверхности испытуемого изолятора за время испытаний. Для этой цели могут быть использованы специальные приборы (кулонометры). Допускается вместо измерения количества электричества производить непрерывную регистрацию (например, при помощи осциллографов или самопишущих приборов) токов утечки по поверхности испытываемых изоляторов.

- Перекрытие изоляторов во время испытаний не является бракующим фактором. Наличие двух и более перекрытий свидетельствует, как правило, о несоответствии условий увлажнения и загрязнения нормированным значениям. В этом случае для продолжения испытаний следует откорректировать степень загрязнения и увлажнения испытываемых изоляторов.

- После испытаний в камере на сухих изоляторах должны быть проведены контрольные испытания в следующей последовательности:

- определение среднего разрядного напряжения при плавном подъеме (8.1.8);

- приложение испытательного переменного напряжения в течение 30 мин (8.1.9);

- Изоляторы считаются выдержавшими испытание, если:

- после испытаний в камере не отмечено их критических электрических повреждений,

- изоляторы успешно выдержали контрольные испытания.

#### Испытание по определению уровня радиопомех

- Испытательные установки для определения уровня радиопомех должны соответствовать требованиям ГОСТ 26196.

- Испытание должно проводиться по ГОСТ 26196. Изоляторы считаются выдержавшими испытание, если они соответствуют требованиям 5.14.

#### Испытания на дугостойкость

Методика испытаний на дугостойкость по требованию потребителя должна быть указана в технических условиях на изоляторы конкретного типа.

#### Механические испытания

- Оборудование для механических испытаний должно обеспечивать изгибающую, скручивающую, сжимающую и растягивающую силу, в пределах двукратного значения механической разрушающей силы изолятора. Погрешность измерения механической силы не должна быть более 2,5%.

- Испытания при приложении механической силы проводятся:

- приложением испытательной изгибающей силы (испытательного крутящего момента) в течение 1 мин (5.6, 5.7),

- приложением нормированного значения разрушающей изгибающей (сжимающей, растягивающей) силы или крутящего момента без доведения изолятора до разрушения (5.8, 5.9),

- приложением нормированного значения разрушающей изгибающей (сжимающей, растягивающей) силы или крутящего момента с доведением изолятора до разрушения (5.3),

- приложением 20% и 60% разрушающей изгибающей силы или 20% и 40% разрушающего крутящего момента (5.10).

- Испытания должны проводиться через 5-7 дней после сборки изоляторов или по истечении времени, установленного технической документацией предприятия – изготовителя.

- Для испытаний на изгиб нижний фланец изолятора должен крепится неподвижно к основанию или к неподвижной части испытательной установки, которые не должны деформироваться при приложении нагрузки к изолятору. В плоскости торца верхнего фланца изолятора подсоединяют устройство (подвижную часть) испытательной установки, обеспечивающей приложение изгибающей силы перпендикулярно оси изолятора так, чтобы при этом были исключены растягивающие, сжимающие и крутящие нагрузки.

- Для испытаний на кручение изолятор должен крепиться так же как при испытаниях на изгиб (8.5.4). К верхнему фланцу изолятора подсоединяют устройство (подвижную часть) испытательной установки, обеспечивающей приложение скручивающей силы в плоскости, перпендикулярной оси изолятора так, чтобы при этом были исключены изгибающие, растягивающие и сжимающие нагрузки.

- Для испытаний на растяжение (сжатие) изолятор должен крепиться так же как при испытаниях на изгиб (8.5.4). К верхнему фланцу изолятора подсоединяют устройство (подвижную часть) испытательной установки, обеспечивающей приложение испытательной силы в направлении оси изолятора так, чтобы при этом были исключены изгибающие и крутящие нагрузки.

- Измерение прогиба и остаточной деформации (линейного отклонения верхнего свободного конца изолятора) и угла закручивания (кругового смещения реперной точки, нанесенной на верхний фланец изолятора) может быть выполнено любым измерительным устройством, обеспечивающим точность измерения отклонения 0,1 мм и угла закручивания – 1.

- Перед определением прогиба, остаточной деформации и угла закручивания при изгибе и кручении к изоляторам должна быть приложена заданная в технических условиях на изоляторы конкретного типа  механическая сила (соответственно на изгиб и кручение), повышаемая с любой скоростью, позволяющей отслеживать ее изменение до заданного значения, и затем плавно снижена до нуля. После этого все индикаторы должны быть выставлены в «ноль».

- При испытаниях воздействием испытательной силы в течение 1 мин (5.6, 5.7) изгибающую силу (крутящий момент) прикладывают к изолятору однократно и повышают ее с любой скоростью до достижения 50% заданного значения. Выше 50% силу повышают плавно со скоростью, при которой требуемое нормированное значение будет достигнуто не ранее чем через 10 с (не более 20% в с от нормированной разрушающей силы). После выдержки в течение 1 мин силу плавно снижают до нуля за 2-5 с. В процессе временной выдержки силы производят измерение прогиба (угла закручивания) свободного конца изолятора, а после снижения силы до нуля определяют величину остаточной деформации. Испытания должны выполняться при нормальных атмосферных условиях.

Изоляторы считаются выдержавшими испытание, если:

- не произошло механических повреждений;

- прогиб, угол закручивания изоляторов не превышает нормированного значения, указанного в технических условиях на изоляторы конкретного типа;

- через 5 мин после снятия нагрузки не отмечается остаточной деформации

- Испытания изоляторов механической разрушающей силой на изгиб и кручение (5.8, 5.9) при минусовых и плюсовых температурах должны проводиться на изоляторах, предварительно выдержанных не менее 4 ч в камере холода или термокамере при заданной температуре (ГОСТ 26093). Изоляторы должны быть испытаны за время не более 5 мин c момента извлечения их из камеры.

Испытания выполняются при верхних и нижних температурах, а также при нормальных условиях в любой последовательности.

Испытательную изгибающую силу к изоляторам классов напряжения 6-20 кВ прикладывают двукратно в противоположных направлениях с выдержкой в каждом положении 305 с. К изоляторам классов напряжения 35 кВ и выше изгибающую силу прикладывают четырехкратно при повороте изолятора после каждого нагружения на угол  90±5 оС с выдержкой в каждом положении 305 с. Испытательный крутящий момент к изоляторам всех классов напряжения прикладывают двукратно в противоположных направлениях с выдержкой в каждом положении 305 с.

При первом приложении силы ее величина должна быть равна нормированному значению механической разрушающей силы. При последующих приложениях силу уменьшают до 90% нормированного значения. Скорость приложения силы по 8.4.9.

Изоляторы считаются выдержавшими испытание, если по окончании всех воздействий не произошло их механических повреждений.

- При определении механической разрушающей силы (изгиб, кручение, растяжение, сжатие) по 5.3 сила должна повышаться в соответствии с 8.5.9 с продолжением подъема нагрузки до разрушения изолятора.

Изоляторы считаются выдержавшими испытание, если разрушение произошло при нагрузке, превышающей нормированное значение механической разрушающей силы. В качестве расчетной разрушающей силы принимается среднее значение, полученное на всех испытанных изоляторах.

- При испытаниях изоляторов на прогиб при двух нормированных значениях изгибающей силы или крутящего момента (5.10) сила к изоляторам должна прикладываться двукратно в противоположных направлениях. Скорость приложения силы до первого нормированного значения по 8.5.9. После временной выдержки силы при первом нормированном значении силы плавно поднимают до второго нормированного значения со скоростью, позволяющей отслеживать изменение силы. После временной выдержки при втором нормированном значении силу плавно снижают до нуля за 2-5 с. Временная выдержка при каждом нормированном значении силы должна составлять 30±5 с. В процессе временной выдержки силы должно производиться измерение прогиба (угла закручивания) свободного конца изолятора. После снижения силы до нуля должна определяться величина остаточной деформации.

Испытания должны выполняться при нормальных атмосферных условиях.

Изоляторы считаются выдержавшими испытание, если:

- не произошло механических повреждений;

- прогиб, угол закручивания изоляторов не превышает нормированного значения, указанного для соответствующей нагрузки в технических условиях на изоляторы конкретного типа;

-через 5 мин после снятия нагрузки не отмечается остаточной деформации.

- Испытание на воздействие механических факторов при транспортировании должны проводиться по ГОСТ 26093.

#### Испытания на термомеханическую прочность и на проникновение воды

- Испытательное оборудование для определения термомеханической прочности должно обеспечивать заданную механическую силу, максимальную и минимальную температуры окружающей среды и выдержку каждой из этих температур в течение каждого температурного цикла.

- Перед началом термомеханических испытаний для каждого испытуемого изолятора должно быть определено среднее разрядное переменное напряжение при плавном подъеме в сухом состоянии.

- Испытание должно проводиться воздействием на изоляторы четырех 24-часовых циклов охлаждения и нагревания от минус 60  2С до плюс 50  2С для изоляторов исполнения УХЛ и от минус 45±2С до плюс 50  2С для изоляторов исполнения У с одновременным приложением механической силы на изгиб, равной 50% механической разрушающей силы на изгиб, которая должна оставаться постоянной в течение каждого цикла испытаний. Минимальная и максимальная температура окружающей среды в пределах каждого цикла должны быть выдержаны не менее 8 часов.

Испытательная механическая сила должна прикладываться к изоляторам перед началом каждого цикла температурного воздействия при комнатной температуре и полностью сниматься в конце цикла.

Рекомендуемый временной режим проведения испытаний приведен в приложении Г.

После завершения четвертого цикла испытаний изоляторы должны быть визуально осмотрены.

Изоляторы считаются выдержавшими испытание на термомеханическую прочность, если:

- при визуальном осмотре не обнаружено механических повреждений,

- изоляторы выдержали последующие испытания на проникновение воды.

- Испытание на проникновение воды должно производиться на изоляторах, прошедших термомеханическое испытание, путем погружения их на 42 часа в емкость с кипящей деминерализованной водой, в которую добавлено 0,1 % (по весу) NaCl. После кипячения образцы должны оставаться в емкости до охлаждения воды примерно до 50С и выдерживаться при этой температуре до начала контрольных испытаний. Контрольные испытания должны быть произведены в течение 48 часов в следующей последовательности:

- приложение к каждому изолятору импульсов напряжения с крутым фронтом;

- определение на каждом изоляторе среднего разрядного переменного напряжения при плавном подъеме в сухом состоянии;

- приложение к каждому изолятору испытательного напряжения промышленной частоты в течение 30 мин, равного 80% среднего разрядного напряжения.

Изоляторы считаются выдержавшими испытание на проникновение воды, если:

- после кипячения при визуальном осмотре не выявлено механических повреждений;

- при контрольных электрических испытаниях не произошло электрических повреждений защитной оболочки или пробоя,

- среднее разрядное переменное напряжение каждого изолятора при плавном подъеме в сухом состоянии не менее 90% от значения, определенного перед испытаниями на термомеханическую прочность.

- При приемо-сдаточных испытаниях допускается проводить испытания на проникновение воды без предварительных термомеханических испытаний. При этом контрольные испытания состоят из определения уровня частичных разрядов и разрушающей силы на изгиб.

Изоляторы считаются выдержавшими приемо-сдаточные испытания на проникновение воды, если после кипячения при визуальном осмотре не выявлено механических испытаний, а результаты контрольных испытаний удовлетворяют требованиям 5.3 и 5.19.

#### Испытание на стойкость к воспламеняемости

Определение воспламеняемости должно проводиться на образцах материала защитной оболочки по ГОСТ 28779.

#### Проверка размеров и массы

- Измерения геометрических размеров должны проводиться при помощи любого измерительного инструмента или предельными шаблонами с погрешностью измерения не более 20% допуска на размеры проверяемого изолятора.

- Проверка соответствия параллельности и эксцентриситета торцевых поверхностей фланцев, углового отклонения крепежных отверстий фланцев изоляторов нормированным значениям (4.6) должна осуществляться по методике, изложенной в приложении З.

- Значения допусков на параллельность и эксцентриситет торцевых поверхностей фланцев, углового отклонения крепежных отверстий фланцев изоляторов должны определяться приспособлениями и шаблонами при армировании изоляторов. Приспособления и шаблоны должны проверяться универсальным и/или специальными измерительными инструментами.

- Длина пути утечки изоляционной части между фланцами должна измеряться по ГОСТ 9920 при помощи клейкой ленты на тканевой или бумажной основе и измерительного инструмента. Допустимая погрешность измерения - согласно 8.8.1.

- Масса изоляторов должна определяться на весах любой конструкции с погрешностью взвешивания не более 0,5 % от массы изолятора.

- Изоляторы считаются выдержавшими испытания, если их масса и размеры удовлетворяют требованиям 4.3-4.6.

#### Проверка качества поверхности и границ раздела

- Методика определения класса гидрофобности должна быть указана по требованию потребителя в технических условиях на изоляторы конкретного типа. Рекомендуемая методика определения гидрофобности приведена в приложении Н.

- Проверка качества поверхности защитной оболочки изоляторов должна производиться внешним осмотром при нормальном освещении без применения увеличительных стекол, микроскопов и т.д. Изоляторы считаются выдержавшими испытание, если поверхность их защитной оболочки удовлетворяет требованиям 5.26.

- Определение адгезии защитной оболочки к внутреннему изоляционному телу должна определяться по ГОСТ 15140.

Для проведения испытаний необходимо прорезать по окружности защитную оболочку до внутреннего изоляционного тела в двух уровнях по высоте, расположенных между ребрами на расстоянии 1 см друг от друга. После этого в любом месте надрезают защитную оболочку по образующей между надрезами на окружности. Затем рукой отрывают защитную оболочку по половину длины ее окружности.

Отслоенную таким образом часть оболочки укрепляют в верхнем зажиме разрывной машины, а изолятор крепят к ее нижнему зажиму так, чтобы угол между отслоенной частью оболочки и внутренним изоляционным телом составлял не менее 90. Допускается использовать вместо разрывной машины динамометр с усилием не менее 200 Н.

После закрепления изолятора и отслоенной части оболочки производят ее полное отслоение (по оставшейся полуокружности). Испытания повторяют не менее чем в 3-х местах по высоте каждого испытуемого изолятора.

Величина адгезии определяется как среднее значение усилия отслаивания в Н (Ньтонах), отнесенное к ширине отслоенной части оболочки в м.

Изолятор считается выдержавшим испытания, если полученная величина адгезии удовлетворяет требованиям 5.25.

- Для измерения толщины антикоррозионного покрытия должны применяться магнитные, электромагнитные или другие приборы, обеспечивающие измерение толщины покрытия с погрешностью не более 10% и сохранность защитного покрытия арматуры изолятора. Наличие цинка и качество оцинкованной поверхности должно определяться внешним осмотром. Метод определения толщины цинкового покрытия по ГОСТ 6490. Число замеров на оцинкованной поверхности должно быть равно 10. Изоляторы считаются выдержавшими испытания, если среднее арифметическое значение толщины цинкового покрытия не менее нормированного значения, указанного в ГОСТ Р 51177, а само покрытие удовлетворяет требованиям 5.29.

- Качество соединения арматуры с изоляционной частью должно проверяться внешним осмотром и отвечать требованиям конструкторской документации.

- Испытание на проникновение красящей жидкости должно производиться на образцах длиной 10  0,5 мм, полученных путем разреза изолятора перпендикулярно оси стержня. Срезы должны быть чистыми и параллельными. Поверхности среза должны быть зашлифованы мелкозернистой абразивной шкуркой. Из изолятора должно быть вырезано не менее 10-ти образцов. Каждый образец должен вертикально устанавливаться на слой стальных или стеклянных шариков (диаметром 1 - 2 мм), расположенных в стеклянной емкости. В емкость заливают 1%-ный спиртовой раствор фуксина (1 г фуксина на 100 г этанола), уровень которого должен быть на 2 - 3 мм выше верхнего края шариков. Вследствие капиллярности раствор будет подниматься вверх по образцу. Изоляторы считаются выдержавшими испытание, если время подъема красителя до верхнего среза стеклопластика, в том числе по границе раздела «стеклопластик - защитная оболочка» не менее 15 минут.

- Методика испытаний на диффузию воды по требованию потребителя должна быть указана в технических условиях на изоляторы конкретного типа.

- Методика испытаний материала изоляционного тела на электрическую прочность при переменном напряжении должна соответствовать ГОСТ 6433.3. Электрическая прочность испытанных образцов должна быть не менее величины, указанной в 5.30.

- При проведении механических или термомеханических испытаний рекомендуется проведение испытаний изоляторов методом цветной дефектоскопии. Эти испытания могут быть выполнены как непосредственно после окончания механических или термомеханических испытаний, так и спустя несколько часов (суток) после их окончания.

Испытания поверхности защитной оболочки выполняются на изоляторах в зонах наибольшей вероятности появления трещин (отслоение защитной оболочки от фланцев изолятора, или ее элементов защитной оболочки друг от друга). Испытания изоляционного тела на наличие микротрещин (как правило, в зонах, прилегающих к фланцам, или находящихся внутри самих фланцев) должны выполняться на образцах длиной 100,5 мм, вырезанных из изолятора перпендикулярно оси изолятора и обработанных мелкозернистой шкуркой.

Дополнительные указания по методике исследования поверхностных и сквозных трещин методом цветной дефектоскопии приведены в приложении К.

#### Проверка показателей надежности

- Интенсивность отказов должна подтверждаться опытом эксплуатации изоляторов.

По требованию потребителя предприятие-изготовитель обязано документально подтвердить, что фактическая интенсивность отказов изоляторов по вине изготовителя не превышает нормированного значения (например, на основании сведений об отгрузке и рекламационных материалов для изоляторов конкретных типов).

- Показатели надежности должны оцениваться по распределению отказов изоляторов во времени в процессе эксплуатации путем аппроксимации фактического числа отказов по годам эксплуатации изоляторов по нарастающему итогу (не менее чем за 6 лет) функцией вероятности безотказной работы.

- Изоляторы считаются выдержавшими испытание, если показатели их надежности соответствуют требованиям 5.33.

### Транспортирование и хранение

- Условия транспортирования изоляторов в части воздействия механических факторов - по группе Л и С ГОСТ 23216.

- Условия транспортирования изоляторов в части воздействия климатических факторов - по группе 8 ГОСТ 15150- для изоляторов исполнения У и УХЛ.

- Транспортирование изоляторов может осуществляться всеми видами крытого транспорта в соответствии с правилами, действующими на каждом виде транспорта.

- Транспортирование изоляторов в районы Крайнего Севера и труднодоступные районы следует производить в соответствии с ГОСТ 15846.

- Условия хранения изоляторов исполнения У и УХЛ в части воздействия климатических факторов - по группам 3, 4, 5 ГОСТ 15150.

Для изоляторов условия хранения также могут быть по группам 7 и 9 ГОСТ 15150.

При хранении по группам 3 и 4 допускается хранить изоляторы в упаковке предприятия-изготовителя. При хранении по группам 5, 7, 9 изоляторы должны быть распакованы.

Срок сохраняемости по ГОСТ 23216 - не более 3 лет.

### Гарантии изготовителя

- Изготовитель гарантирует соответствие изоляторов требованиям настоящего стандарта в течение всего срока службы при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации изоляторов.

Претензии потребителя принимаются к рассмотрению только при наличии выданного изготовителем паспорта на отгрузочную партию изоляторов.

- Гарантийный срок службы изоляторов – не менее пяти лет со дня ввода в эксплуатацию, но не более двенадцати лет с момента отгрузки изоляторов потребителю.

- В течение гарантийного срока изготовитель осуществляет безвозмездную замену изоляторов, как разрушенных (поврежденных), так и внешне исправных, относительно которых установлено нарушение требований настоящего стандарта (в том числе с помощью методов неразрушающего контроля качества изоляторов при монтаже и в эксплуатации).

### Приложение А

(обязательное)

#### Паспорт и руководство по эксплуатации

ИЗОЛЯТОР

Типа ______________

ПАСПОРТ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ и условиях его эксплуатации

Изолятор типа ________________________ изготовлен в соответствии с требованиями ГОСТ ... .

Изолятор предназначен для работы в открытых и закрытых сетях переменного тока частотой до 100 Гц.

Изолятор предназначен для эксплуатации в макроклиматических районах с _________________________ климатом.

Изолятор предназначен для работы в атмосфере с содержанием коррозионных агентов не более ________ мг/м2 в сутки (сернистый газ) и ________ мг/м2 в сутки (хлориды).

Изолятор предназначен для эксплуатации при предельных рабочих температурах от минус ______ до плюс ______ градусов С и установке на высоте не более __________________ м над уровнем моря.

Предприятие-изготовитель ______________________________________

Заводской номер _______________________________________________

Дата выпуска (месяц, год) _______________________________________

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Основные технические характеристики

| Наименование технической характеристики * | Норма, допуск | Вид испытаний ** |
| --- | --- | --- |
| * В паспорт включают только наименования характеристик, нормируемых для изоляторов конкретного типа согласно ГОСТ ... ** Типовые, периодические, приемо-сдаточные (контрольно-выборочные и массовые) испытания изоляторов |  |  |

2.2. Данные типовых и периодических испытаний

Изоляторы типа ___________________________, выпускаемые __________________ с ________ года,

(предприятие-изготовитель)

по результатам типовых и периодических испытаний соответствуют требованиям ГОСТ ... (Протоколы испытаний № _______от ________ и № _______от ________).

2.3. Данные приемо-сдаточных испытаний

Настоящий изолятор типа ______________________, входит в состав технологически однородной партии изоляторов объемом __________ штук, успешно прошедших все предусмотренные ГОСТ... приемо-сдаточные (контрольно-выборочные и массовые) испытания.

| Наименование испытания | Объем выборки (штук) | Данные испытаний |  | Примечание (норматив) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Максимум | Минимум |  |

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

| Наименование | Количество, штук | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Изолятор типа _________________ по заказу ______ от _________ |  |  |
| Паспорт и инструкция по эксплуатации |  |  |
| Сертификат соответствия №____________________* _______________________ от __________________ |  |  |
| Крепежные детали |  |  |
| * По согласованию с потребителем |  |  |

4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ (СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ)

Наименование продукции ______________________________________

Тип, марка ___________________________________________________

Количество (шт.) ______________________________________________

Дата приемки _________________ Дата упаковки __________________

Год, месяц, порядковый номер изготовления изоляторов

По результатам квалификационных (приемочных), приемосдаточных и периодических испытаний изолятор(ы) соответствует(ют) требованиям ГОСТ Р 52082-2003 и признан(ы) годным(ми) для эксплуатации.

Штамп ОТК Начальник ОТК __________________________

Представитель заказчика

(при необходимости) _____________________

_________________________________________

5. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ

Изолятор типа ______________ подвергнут консервации и упаковке.

Дата упаковки ____________________

Штамп ОТК

Упаковку произвел ________________

Изделие после

упаковки принял __________________

6. Гарантийные обязательства

- Изготовитель гарантирует соответствие изолятора требованиям настоящего стандарта в течение всего срока службы при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации изоляторов.

Претензии потребителя принимаются к рассмотрению только при наличии выданных изготовителем паспорта на изолятор.

- Гарантийный срок службы изолятора - не менее пяти лет со дня ввода в эксплуатацию, но не более двенадцати лет с момента отгрузки изолятора потребителю.

- В течение гарантийного срока изготовитель осуществляет безвозмездную замену изоляторов, как разрушенных (поврежденных), так и внешне исправных, относительно которых установлено нарушение требований настоящего стандарта (в том числе с помощью методов неразрушающего контроля качества изоляторов при монтаже и в эксплуатации).

- Срок службы изолятора - не менее _______ лет.

- Интенсивность отказов изоляторов данного типа по вине изготовителя - не более 1х10-8 1/ч в течение всего срока службы.

### Приложение Б

(обязательное)

#### Последовательность и объем приемосдаточных испытаний

Рисунок Б.1

Приложение В

(обязательное)

#### Последовательность и объем квалификационных  (приемочных) испытаний

Рисунок В1

Приложение Г

#### (обязательное)

#### Последовательность и объем периодических испытаний

Рисунок Г.1

Приложение Д

(обязательное)

#### Материалы, используемые для изготовления арматуры

| Наименование материала | Обозначение стандарта |
| --- | --- |
| Ковкий чугун | ГОСТ 26358 |
| Высокопрочный чугун | ГОСТ 26358 |
| Сталь | ГОСТ 977 |
| Алюминиевые сплавы | ГОСТ 1583 |
| Арматурная сталь | ГОСТ 5781 |
| Сортовая холоднотянутая автоматная сталь | ГОСТ 1414 |

### Приложение Е

(обязательное)

#### Методика искусственного загрязнения и увлажнения

1. В качестве загрязняющего вещества должен применяться следующий состав:

- 250 г керамической массы (нейтральное вещество);

- 1000 г проточной воды;

- необходимое для обеспечения заданного значения поверхностной проводимости количество поваренной соли (NaCl) промышленной чистоты.

При этом должна применяться только керамическая масса, используемая при изготовлении фарфоровых изоляторов (материал керамический электротехнический, подгруппа 110-120, ГОСТ 20419).

Для приготовления водной суспензии загрязняющего вещества должна применяться вода с удельной электрической проводимостью не более 500 мкСмсм-1 при 20 оС. Если проводимость проточной воды выше 500 мкСмсм-1, рекомендуется использовать деминерализованную воду.

Для получения требуемой степени загрязнения изолятора предварительно следует определить значение электрической проводимости приготовленной суспензии и затем загрязнить изолятор или его часть. Необходимое значение электрической проводимости достигается регулированием количества соли в суспензии.

2. Изоляторы, предназначенные для испытаний, до нанесения слоя загрязнения должны быть тщательно очищены от грязи и жира. После очистки изоляторы должны быть обмыты струей водопроводной воды и высушены.

Если после нанесения слоя загрязнения на изоляторе наблюдается пятнистость, поверхность изолятора необходимо снова обмыть и очистить. Затем необходимо произвести одно или несколько повторных загрязнений, каждое из которых должно быть вновь смыто. Если после такой процедуры на поверхности изолятора будет получен сплошной (равномерный) слой, можно приступить к испытаниям. Как правило, достаточно повторить загрязнение и смыв 2 - 3 раза, чтобы получить поверхность изолятора, готовую к практически равномерному загрязнению.

В случае если после указанных процедур не удается достигнуть равномерного слоя загрязнения, на чистую сухую поверхность изолятора следует нанести порошок, приготовленный из керамической массы. Нанесение должно производиться путем протирки изолятора мягкой тканью, на которой находится некоторое количество порошка. Затем производится загрязнение изолятора для испытаний по пункту 3.

3. Изоляторы должны быть покрыты слоем искусственного загрязнения способом разбрызгивания (распыления) водной суспензии загрязняющего вещества на поверхность изолятора, предварительно подготовленную в соответствии с пунктом 2.

Направление сопла распылителя должно быть отрегулировано так, чтобы обеспечить достаточно равномерный слой на всей поверхности изолятора. Необходимая плотность загрязнения на изоляторе может быть получена повторяющимися нанесениями.

Средняя поверхностная плотность загрязнения, выражаемая в миллиграммах сухого вещества на квадратный сантиметр поверхности, для изоляторов, одновременно проходящих испытание, должна составлять 3  0,6 мг/см2.

Равномерность слоя загрязнения в пределах каждого изолятора должна быть такова, чтобы поверхностная плотность слоя загрязнения в любом месте поверхности не отличалась бы от среднего значения более чем на  25%.

Поверхностную плотность загрязнения () определяют путем деления массы загрязняющего вещества (мг), счищенного с определенной части поверхности испытуемого изолятора, на площадь очищенной поверхности (см2).

4. Степень загрязнения испытуемого изолятора определяется удельной поверхностной проводимостью æ, измеренной на испытуемом или контрольном изоляторе, находящемся в одинаковых условиях с испытуемым.

При использовании не менее 5 контрольных изоляторов общее число измерений æ должно быть не менее 10, т.е. на каждом контрольном изоляторе допускается проводить не более двух отдельных измерений.

Изоляторы считают имеющими одинаковую степень загрязнения, если их удельная поверхностная проводимость составляет (0,85  1,15)æ, где æ - нормированное значение для испытаний.

Удельная поверхностная проводимость должна определяться путем умножения значения поверхностной проводимости слоя загрязнения на коэффициент формы изолятора или изоляционной конструкции. Коэффициент формы одиночного изолятора должен определяться по ГОСТ 10390.

Определение проводимости слоя загрязнения должно проводиться на изоляторе во время непрерывного увлажнения до состояния насыщения и повторяться с целью определения максимального измеренного значения. Каждое измерение проводимости слоя загрязнения должно проводиться путем приложения к изолятору напряжения, составляющего около 5 кВ (эффективное значение) на метр длины пути утечки, и измерением тока, протекающего через увлажненный слой. При этом напряжение должно прикладываться толчком, а ток утечки должен измеряться в течение начальных полупериодов, когда не наблюдается изменения его величины и формы (амплитуды и синусоидальности).

Удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения должна быть приведена к температуре 20 оС по ГОСТ 10390.

5. Испытуемый изолятор должен быть увлажнен при помощи генератора тумана (пара), который обеспечивает равномерное распределение тумана по всей поверхности изолятора.

Испытания должны проводиться в заполняемой туманом (паром) испытательной камере или на открытой испытательной площадке при увлажнении восходящим потоком пара. В последнем случае для ограничения объема воздуха вокруг испытуемого изолятора и поддержания стабильности увлажнения, может быть использован тент из полиэтиленовой пленки.

При проведении испытаний начальная температура изолятора должна не отличаться от температуры окружающей среды более чем на 5оС. Температура окружающего воздуха при испытаниях должна быть в пределах от 5 до 30оС.

При установке испытуемого изолятора на открытой площадке, туман должен вырабатываться в виде пара путем нагревания воды в парогенераторе и подаваться к изолятору с малой скоростью через сопла большого диаметра. Сопла должны находиться под испытуемым изолятором на уровне пола, на расстоянии не менее чем 1,5 м от испытуемого объекта. Подача пара не должна быть направлена на изолятор, т.е. сопла должны быть установлены на некотором расстоянии от оси изолятора и равномерно располагаться вокруг него. Испытуемый изолятор должен увлажняться так, чтобы видимый туман окружал его возможно более равномерно.

Стабильность увлажнения от опыта к опыту при проведении испытаний должна контролироваться характером изменения поверхностной проводимости во времени. В период отработки методики испытания должна быть получена эталонная кривая изменения проводимости слоя загрязнения во времени при непрерывном увлажнении испытуемого изолятора с заданной степенью загрязнения. При проведении испытаний необходимо контролировать изменение проводимости слоя загрязнения во времени и сравнивать с эталонной кривой. Для обеспечения совпадения измеренной кривой с эталонной необходимо регулировать расход подачи пара или направление струй пара вокруг испытуемого изолятора.

Генерирование тумана вокруг испытуемого изолятора должно производиться до конца каждого отдельного испытания с постоянным устойчивым расходом, о чем можно судить по контролю давления пара.

6. Изолятор с сухим слоем загрязнения, подготовленный к испытанию в соответствии с пунктами 2 и 3, должен помещаться в испытательную камеру или на испытательную площадку не ранее чем через 24 часа и не позднее 36 часов после загрязнения.

Один и тот же изолятор, загрязненный методом предварительного загрязнения, должен испытываться (увлажняться) один раз, за исключением увлажнения при измерении удельной поверхностной проводимости. Для следующего приложения напряжения (увлажнения) должен использоваться другой изолятор, с той же степенью загрязнения. Допускается проводить повторное испытание на одном изоляторе без смены слоя загрязнения, если после предыдущего воздействия напряжения (увлажнения) визуально не отмечено разрушения слоя загрязнения и удельная поверхностная проводимость, измеренная перед очередным приложением напряжения, отличается не более чем на 10 % от значения, измеренного перед первым приложением напряжения.

Расход подачи пара должен быть достаточно высоким и устойчивым, чтобы проводимость слоя загрязнения достигла своего максимального значения через 8 - 15 минут с начала генерирования пара. Максимальное значение проводимости слоя загрязнения, измеренное при испытании, должно соответствовать заданному значению удельной поверхностной проводимости.

### Приложение Ж

(рекомендуемое)

#### Циклы термомеханических испытаний

Рисунок Ж1

### Приложение З

(рекомендуемое)

#### Методика измерений параллельности и эксцентриситета торцевых поверхностей фланцев, углового отклонения крепежных отверстий фланцев

1.Измерение параллельности торцевых поверхностей фланцев изолятора

1.1 Изолятор должен устанавливаться вертикально и центрироваться на жесткой вращающейся опоре (опорной плите) при помощи призматических винтов и промежуточной плоскопараллельной плиты (рисунок З.1).

Рисунок З.1

1.2 По центру верхнего торца изолятора призматическими винтами на крепежных отверстиях должна фиксироваться плоскопараллельная плита и устанавливаться измерительный прибор А (индикатор часового типа с ценой деления 0,1 мм).

1.3 При вращении изолятора вокруг собственной оси отмечают наибольшее и наименьшее показание показания индикатора на диаметре 250  3 мм, разница между этими показаниями считается отклонением от параллельности верхней и нижней плоскостей фланцев изолятора. Допускается проверку отклонения параллельности торцевых поверхностей изоляторов проводить другими методами, обеспечивающими необходимую точность измерений.

2.Измерение эксцентриситета торцевых поверхностей фланцев изолятора

  - Изолятор должен устанавливаться согласно 1.1 (рисунок З.1).

  - По центру верхнего торца изолятора призматическими винтами на крепежных отверстиях должна фиксироваться плоскопараллельная плита и устанавливаться измерительный прибор «В» (индикатор часового типа с ценой деления 0,1 мм).

  - При вращении изолятора на опорной плите считываются показания прибора «В». Записываются минимальное и максимальное значения, «е» и «с». Эксцентриситетом фланцев опорного изолятора считается половина разности между этими значениями: Э=0,5(с-е).

  - В случае сомнений в верности полученного значения эксцентриситета испытание следует повторить, перевернув изолятор и определив эксцентриситет для перевернутого положения.

В этом случае эксцентриситет рассчитывают как среднее значение данных, полученных для разных положений изолятора.

3.Измерение углового отклонения крепежных отверстий

3.1 Изолятор должен устанавливается горизонтально, например, на призматические опоры (рисунок З.2), с возможностью плавного поворота вокруг оси.

3.2 В резьбовые крепежные отверстия изолятора должны быть ввернуты центровочные штыри – винты с хорошо обработанными цилиндрическими хвостовиками (рисунок З.2).

3.3 В безрезьбовые крепежные отверстия изолятора по той же схеме закрепляются призматические болты с хорошо обработанными цилиндрические хвостовиками.

3.4 С одного из торцов изолятора должен быть установлен на центровочные штыри пузырьковый уровень; плавно поворачивая изолятор, следует привести уровень в горизонтальное положение и зафиксировать изолятор неподвижно.

3.5 Следует перенести уровень на центровочные штыри противоположного торца изолятора и по показанию уровня произвести отсчет углового отклонения крепежных отверстий.

Пузырьковый уровень

Пузырьковый уровень

Центровочные штыри

Рисунок З.2

4 Примечания

При измерении по методам 1, 2 необходимо убедиться, что поверхность поворотной плиты перпендикулярна оси вращения и обеспечена правильность центровки окружности крепежных отверстий изолятора относительно оси вращения поворотной плиты. С этой целью следует использовать все четыре крепежных отверстия, установив в них призматические винты или болты (например, как на рисунке З.3).

Рисунок Ж.5

### Приложение И

(рекомендуемое)

#### Методика испытаний на надежность при воздействиях, имитирующих климатические, механические и электрические нагрузки в эксплуатации

Объем выборки для испытания на - десять изоляторов, отобранных из трех партий, прошедших приемо-сдаточные испытания. Комплектование выборки - по ГОСТ 18321.

Изоляторы должны последовательно подвергаться испытательным воздействиям согласно 1-12.

- Предварительные испытания.

- Изоляторы помещаются на 10 суток в воду при температуре 30±5оС.

- К изоляторам прикладываются следующие нагрузки в циклической последовательности:

- ультрафиолетового излучения (моделирование солнечной радиации) (рекомендуемое воздействие);

- высокой (не менее 90%) влажности (пар) в сочетании с наибольшим рабочим напряжением промышленной частоты;

- нагрева в сухом состоянии до температуры 80оС;

- нагрева в воде до температуры 80оС.

Длительность воздействия каждой нагрузки должна составлять около 8 ч, всего каждый изолятор должен подвергаться не менее 2-х циклам воздействия (примерная длительность испытаний 64 ч). Перерыв между приложениями различных нагрузок не должен превышать 1 часа.

Пример цикла, включающего различные указанные выше нагрузки, приведен на рисунке И1.

Пример цикла испытаний

| Воздействие ультрафиолетового излучения (рекомендуемое воздействие) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Нагрев в сухом состоянии в термостате до температуры 80оС, выдержка в течение 7 ч и остывание до обычной температуры |  |  |  |  |
| Нагрев в воде до температуры 80оС, выдержка в течение 7 ч и остывание до обычной температуры |  |  |  |  |
| Пар в сочетании с наибольшим рабочим напряжении 50 Гц |  |  |  |  |

- нет воздействия

- есть воздействие

Рисунок И1

- Изоляторы должны испытываться шестью циклами медленного изменения температуры с температурными интервалами от минус (502) С до плюс (502) С. Методика должна соответствовать ГОСТ 26093.

- Изоляторы должны испытываться однократно прилагаемой механической нагрузкой на кручение, равной не менее 70% от минимального разрушающего момента при кручении по 5.9.

- Изоляторы должны испытываться шестью циклами резких изменений температуры с перепадом температуры не менее 70оС. Испытания изоляторов на термоудар должны проводиться в соответствии с требованиями ГОСТ 26093.

- Изоляторы должны испытываться однократно прилагаемой механической изгибающей нагрузкой, равной не менее 70% минимальной разрушающей нагрузки по 5.8.

- Изоляторы должны повторно испытываться, в соответствии с 2.

- Изоляторы должны повторно испытываться в соответствии с 5.

- Изоляторы должны повторно испытываться в соответствии с 4.

- Изоляторы должны повторно испытываться в соответствии с 3.

- Изоляторы должны выдерживать в течение 30 мин испытательное переменное напряжение, составляющее не менее 80% от среднего разрядного переменного напряжения в сухом состоянии.

- Изоляторы (5 шт.) должны испытываться разрушающей силой на изгиб.

- Изоляторы (5 шт.) должны испытываться разрушающей силой на кручение.

- Изоляторы считаются выдержавшими испытание на надежность, если в ходе испытания ни один изолятор не был поврежден, а при испытаниях по 11 и 12 разрушения произошли при нагрузках, не менее нормированных.

- В технически обоснованных случаях испытание изоляторов на надежность может производиться по специальной программе, согласованной с основным потребителем.

### Приложение К

(справочное)

#### Методика исследования поверхностных и сквозных трещин методом цветной дефектоскопии

Метод цветной дефектоскопии применяется для обнаружения трещин, образовавшихся как в процессе изготовления изолятора, так и возникших во время испытаний или эксплуатации. Выявляются трещины во внутреннем изоляционном теле, в том числе в зонах, расположенных внутри фланца и непосредственно примыкающих к фланцу, а также на защитной оболочке, в том числе в области, охватывающей полную длину контактной поверхности между оболочкой и металлическим фланцем и включающей дополнительную поверхность, удаленную от фланцев на расстояние не менее 30 мм.

При исследовании поверхностных и сквозных трещин методом цветной дефектоскопии должны использоваться специальные красящие жидкости (пенетранты), способные выявлять микротрещины (микропоры) шириной от 0,25 мкм.

В состав пенетранта, должны входить три элемента:

- собственно пенетрант (краситель);

- очиститель;

- проявитель.

Использование пенетрантов при исследовании поверхностных трещин на защитной оболочке изолятора должно производиться в следующей последовательности:

- исследуемая поверхность тщательно очищается, обезжиривается и высушивается;

- на очищенную поверхность наносится пенетрант (методом окраски с помощью кисточки или напылением) и выдерживается не менее 20 мин;

- поверхность протирается сухим мягким матерчатым тампоном, затем тампоном, смоченным в растворителе или очистителе, до полного удаления с нее пенетранта и высушивается;

- на высушенную поверхность наносятся проявитель (методом окраски с помощью кисточки или напылением) и высушивается;

- поверхность подвергается тщательному визуальному осмотру.

Использование пенетрантов при исследовании сквозных трещин на образцах внутреннего изоляционного тела должно производиться в следующей последовательности:

- исследуемый образец тщательно очищается, обезжиривается и высушивается;

- на одну из сторон образца наносится пенетрант и выдерживается не менее 20 мин;

- производится очистка образца от пенетранта и образец высушивается;

- на противоположную сторону образца наносится проявитель и высушивается (для выявления особо мелких трещин пенетрант с образца может не удаляться);

- образец подвергается тщательному визуальному контролю.

При наличии сквозных или поверхностных трещин в исследуемом образце на белом фоне высохшего проявителя проступают следы красителя. Интенсивность окраски следов зависит от объема трещины (ширина и глубина). Глубину трещины можно определить путем повторной обработки пенетрантом поверхности исследуемого изделия без использования проявителя, сделав разрез образца в месте наиболее интенсивной окраски трещины, выявленной на первом этапе исследования.